(1)

	ITEM
	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL EN EL FORMULARIO DE DECLARACIÓN
	CUMPLE
	N/A

	
	
	SI
	No
	

	1
	Verifica que declara en el Formulario de Declaración: “Tipo de Instalación”, “Ubicación de la Instalación”, “Tipo de Zonificación”, “Lugar público colindante” y  “Coordenadas de la Instalación” .
	
	
	

	2
	Verifica que declara en el Formulario de Declaración: “Existe o no existe instalación dentro de edificio” y que indica Nº de Res. Exenta SEC, cuando declara la existencia de instalación dentro de edificio.
	
	
	

	3
	Verifica que declara en el Formulario de Declaración Si o No, “Existe un curso de agua, de origen superficial o subterráneo, destinado a la captación a menos de 300 metros”. 
	
	
	

	4
	Verifica que declara en el Formulario de Declaración  Si o No, “En la instalación se suministra gas licuado y/o gas natural a vehículos”  y que indica el Nº y el año de inscripción en tal caso.
	
	
	

	5
	Verifica que declara en el Formulario de Declaración si ésta es “Nueva o Existente” y que en caso de declarar la instalación como “Existente”, se indica para cada tanque, el Nº y año de inscripción en el Ítem “Detalles de la Instalación”.
	
	
	

	6
	Verifica que si la capacidad total de almacenamiento de C.L es mayor o igual a 120 m3  se indica el N° de la Res.  de Calificación Ambiental y  la fecha de dicha Resolución.
	
	
	

	(2)

	ITEM
	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL EN LA  MEMORIA DESCRIPTIVA
	CUMPLE
	N/A

	
	
	SI
	No
	

	7
	Verifica que la Memoria Descriptiva contiene toda la información indicada como Obligatoria en el Item “Tanques”.
	
	 
	 

	8
	Verifica que la Memoria Descriptiva contiene toda la información indicada como Obligatoria en el Item “Tipos de Conexión en Tanques”.
	
	 
	 

	9
	Verifica que  la Memoria Descriptiva contiene toda la información indicada como Obligatoria en el Item   ”Sistemas de Contención de Derrames” (para almacenamientos a nivel).
	
	 
	 

	10
	Verifica que la Memoria Descriptiva contiene toda la información indicada como Obligatoria en el Item “Unidades de Suministro”.
	
	 
	 

	11
	Verifica que el total de certificados de fabricación de tanques adjuntos en la carpeta, coincide con  la cantidad de estanques señalados como “no declarados” en el Formulario de Declaración de Instalaciones de Combustibles Líquidos.
	
	 
	 

	12
	Verifica que se adjuntan además los siguientes  documentos cuando la instalación declarada corresponde a un Abastecimiento vehicular, ubicado en la  en la Región Metropolitana y en las regiones que corresponda:

	
	Plano de la instalación (As Built)
	
	
	

	
	Certificados de Fabricación o de Reinspección de Estanques
	
	
	

	
	Certificados de SRV; Protocolo CL Nº 92; CL -94 y CL-96 (Solo CL Clase I)
	
	
	

	
	Certificado de Análisis Químico del Suelo (Solo para tanques enterrados)
	
	
	

	
	Matriz de Acción (Solo para tanques enterrados)
	
	
	

	
	Declaración jurada del Propietario, Tenedor Legal e Ingeniero Declarante
	
	
	

	
	Declaración jurada del Experto Profesional en Prevención de Riesgos
	
	
	


     (3)
	ITEM
	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL EN LA  MEMORIA DESCRIPTIVA 
	CUMPLE
	N/A

	
	
	SI
	No
	

	13
	Verifica que se adjuntan los siguientes  documentos cuando la instalación de CL declarada esta destinada a “Uso Industrial, Domiciliario y/o Abastecimiento vehicular propio consumo”, en cualquier región del país: 

	
	Plano de la instalación (As Built)
	
	
	

	
	Memoria Descriptiva
	
	
	

	
	Certificados de Fabricación o de Reinspección de Estanques
	
	
	

	
	Certificado de Análisis Químico del Suelo /Solo para tanques enterrados)
	
	
	

	
	Matriz de Acción (Solo para tanques enterrados)
	
	
	

	
	Declaración jurada del Propietario, Tenedor Legal e Ingeniero Declarante
	
	
	

	
	Declaración jurada del Experto Profesional en Prevención de Riesgos
	
	
	

	ITEM
	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL EN EL PLANO
	CUMPLE
	N/A

	
	
	SI
	No
	

	14
	Incluye croquis de ubicación de la instalación.
	 
	 
	 

	15
	Verificar que la identificación del plano corresponda a la instalación declarada
	 
	 
	 


	SITUACION FINAL
	
	
	

	
	AD (1), (2) Y (3)
	TD (1), (2), (3), (4) y (5)
	TT (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

	Dirección de la Instalación:
	

	Revisión de Antecedentes:
	1ª Vuelta
	2ª Vuelta
	3ª Vuelta
	4ª Vuelta
	5ª Vuelta
	6ª Vuelta

	Fecha de Revisión:
	

	Funcionario:
	

	Resultado de la Revisión
	Sin Observaciones:
	
	Con Observaciones:
	

	Firma:
	


(4)

	ITEM
	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL EN EL FORMULARIO Y EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA
	CUMPLE
	N/A

	
	
	SI
	NO
	

	16
	Verifica que todos los campos del Formulario de Declaración de la Instalación y de la Memoria Descriptiva señalados como obligatorios contengan la información solicitada.
	 
	 
	 

	17
	Verifica que declara en el Formulario de Declaración que los tanques que almacenan CL Clase I cuentan con SRV, si la instalación declarada esta  ubicada en la R.M.
	
	
	

	18
	Verifica que si un tanque se declara como “Declarado” (D), se indica Nº y año de inscripción en SEC.
	
	
	

	19
	Verifica que si se declara una instalación como nueva, no existe una inscripción anterior en SEC.
	
	
	

	20
	Verifica para todos los tanques declarados que los Nºs de Serie y los Certificados de Fabricación y/o de Inspección de los tanques existentes coinciden con  los N°s ingresados en Memoria Descriptiva.
	
	
	

	21

	Verifica que el o los N° de inscripción SEC - C.L. Declarado (s) en el formulario de inscripción coincidan con la información disponible en la base de datos SEC.
	 
	 
	 

	22
	Verifica que el N° de inscripción SEC de la instalación que expende gas licuado a vehículos concuerda con la información disponible en la base de datos SEC.
	 
	 
	 

	23
	Verifica que el  N° de inscripción SEC de la instalación que expende gas natural comprimido (GNC) a vehículos concuerda con la información disponible en la base de datos SEC.
	 
	 
	 

	24
	Verifica  para todos los tanques declarados que los  N°s de serie indicados en los certificados de fabricación o  de inspección de cada tanque coinciden con los N°s de series de los estanques ingresados en la Memoria Descriptiva.
	 
	 
	 

	25
	Verifica para cada tanque que la capacidad nominal informada en los Certificados de Fabricación coincida con lo declarado en el Formulario de Declaración y con lo  informado en  la Memoria Descriptiva.
	 
	 
	 

	26
	Verifica que la Matriz de Acción incorpore la identificación del ingeniero evaluador y la del propietario del estanque, con sus firmas y RUT respectivos.
	 
	 
	 

	27
	Verifica que  los puntajes asignados en la Matriz de Acción para la antigüedad de los tanques declarados coinciden con los puntajes indicados según la Res. Ex. N° 1.120. (Sólo para tanques enterrados)
	 
	 
	 

	28
	Verifica que los puntajes asignados en la Matriz de Acción correspondan con la información entregada en el Análisis de Suelo. (Sólo para tanques enterrados)
	 
	 
	 

	29
	Verifica que la dirección de la instalación indicada en los Certificados del SRV corresponda a la dirección de la instalación declarada. (Sólo para  tanques que almacenan CL Clase I, en la RM y en las regiones que corresponda).
	 
	 
	 

	30
	Verifica que en el  Certificado emitido para el Protocolo CL - 92  la suma de los volúmenes de producto almacenado y la suma de los Ullage,   en todos los sistemas declarados de SRV, coincide con la capacidad nominal declarada para los tanques Clase I en el Formulario de declaración. (Sólo para  tanques que almacenan CL Clase I, en la RM).
	 
	 
	 

	31
	Verifica que el N° de pistolas de Clase I  declaradas en la Memoria Descriptiva coincide con el N° de pistolas certificadas en el Protocolo CL Nº 96. (Sólo para  tanques que almacenan CL Clase I, en la RM y en las regiones que corresponda).
	 
	 
	 


     (5)

	ITEM
	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL EN EL PLANO
	Cumple
	N/A

	
	
	SI
	NO
	

	32
	Verifica que coincida la cantidad de unidades de suministro e islas dibujadas en el plano con lo declarado en la Memoria Descriptiva.
	 
	 
	 

	33
	Verifica que coincida el N° de identificación (TK N°) y la cantidad de estanques declarados con la identificación y los estanques indicados en el plano.
	 
	 
	 

	34
	Verifica que en el plano se dibuje la Fase IB para los estanques de C.L. Clase I (sólo para  R.M.)
	 
	 
	 

	35
	Verifica que  para todos los tanques destinados al almacenamiento de C.L. Clase I se dibujen las líneas del SRV Fase II. (Sólo para RM y para las regiones que corrresponda)
	 
	 
	 

	36
	Verifica que en el plano se indica la cantidad y ubicación de los tubos de venteo que corresponde.
	 
	 
	 

	37
	Verifica que en el plano se indica la zona de recepción de camiones.
	 
	 
	 

	38
	Verifica que en el plano se indica la  ubicación del tablero eléctrico y de los interruptores de emergencia.
	 
	 
	 

	39
	Verifica que sean reconocibles en el plano los límites de la propiedad y las edificaciones importantes dentro de la propiedad que colindan con la instalación de combustible
	 
	 
	 

	40
	Verifica que en el plano se encuentren señaladas las áreas pavimentadas (3,6 m)   en torno a las unidades de suministro y lugares de descarga. 
	 
	 
	 

	41
	Verifica que en el área de 3,6 m alrededor de las unidades de suministro y zonas de descarga no existen cámaras de aguas lluvias, de inspección, de registro, etc.
	 
	 
	 

	42
	Verifica que en el plano se indica la ubicación de los sistemas de protección contra incendios.
	 
	 
	 

	43
	Verifica que en el plano se indica para los tanques de superficie el sistema de protección de derrames.
	 
	 
	 

	44
	Verifica que en el plano se  indican las áreas clasificadas Clase I División I y II 
	 
	 
	 

	45
	Verificar que en el plano la identificación del plano corresponda a la instalación declarada
	 
	 
	 

	46
	Verifica que en el Plano, se indican los tanques inertizados in situ.
	
	
	

	47
	Verifica que  en el plano se indican todas las instalaciones de CL existentes en la dirección.
	
	
	


(6)

	    iTEM
	ANTECEDENTES A VERIFICAR EN TERRENO
	CUMPLE
	N/A

	
	
	SI
	NO
	

	48
	Verificar si la instalación se encuentra construida en su totalidad
	 
	 
	 

	49
	Verifica que los antecedentes ingresados en el Formulario de Declaración correspondan a la  instalación en terreno
	 
	 
	 

	50
	Verifica que coincida la disposición general del  Plano  con lo constatado en la instalación fiscalizada.
	
	
	

	51
	Verifica que existe Fase IB para los estanques que almacenan CL clase I. Sólo R.M.
	 
	 
	 

	52
	Verifica que exista Fase II  SRV en todas las pistolas que expenden CL  Clase I. Sólo en R.M.
	 
	 
	 

	53
	Verifica que los equipos y accesorios utilizados en la implementación del  SRV Fase IB y Fase II con lo informado en los adjuntos 4, 5 y 6. Sólo en R.M.
	 
	 
	 

	54
	Verifica que los datos que contiene la placa de identificación del estanque coinciden con los indicados en el (los) Certificados de fabricación o de re certificación.
	 
	 
	 

	55
	Verifica que el (los)  tanque (s)  cuentan con colector de derrame y válvula de drenaje
	 
	 
	 

	56
	Verifica que la prolongación de la conexión de llenado llega a 15 cm del fondo del (los) tanque (s).
	 
	 
	 

	57
	Verifica la existencia de válvula de corte en el caño de descarga, cuando ésta ha sido indicada en la Memoria Descriptiva.
	 
	 
	 

	58
	Verifica que se encuentran identificados los tanques, según corresponda a tanque sobre superficie o enterrado.
	 
	 
	 

	59
	Verifica que existen baldes de arena para el control de derrames.
	 
	 
	 

	60
	Verifica que todos los tanques cuentan con sistema de medición de volúmenes, automáticos o manuales (regla graduada cada 200 litros, calibrada para cada tanque y con marcas bajo relieve); y que los tanques que almacenan CL Clase I y que cuentan con SRV cuentan con sistema de Telemedición.
	
	
	

	61
	Verifica que los tanques, tuberías y unidades de suministro situadas a menos de 300 m de un curso de agua de origen superficial o subterráneo deberán contar con sistemas electrónicos de medición en línea para detectar fugas de los tanques, líneas o unidades de suministro respectivos.
	
	
	

	62
	Verifica que los tanques de CL que abastecen las unidades de suministro con bombas  remotas, cuentan con un dispositivo para detectar cualquier filtración de CL en las tuberías y unidades de suministro.
	
	
	

	63
	Verifica que las unidades de suministro cuentan con un contenedor de derrames estanco.
	
	
	

	64
	Verifica que los equipos dispensadores se encuentran instaladas las válvulas de impacto, correctamente ancladas.
	
	
	

	65
	Verifica que la instalación cuente con letreros de prevención y barreras de contención para el proceso de descarga de combustible.
	 
	 
	 

	66
	Verifica que el tablero eléctrico tiene interruptor general, con conexión a tierra y con cubierta interior protectora.
	 
	 
	 

	67
	Verifica que los tubos de venteos se encuentren ubicados a 3,7 m de altura como mínimo y a 1,5 m de los límites de la propiedad y aberturas de edificios.
	 
	 
	 

	68
	Verifica que la instalación no es atravesada por redes públicas de agua potable, distribución eléctrica o redes telefónicas.
	 
	 
	 

	69
	Verifica que existe 3,6 m de suelo impermeable, antideslizante, resistente al agua y a los productos del petróleo, etc.,  en torno de las unidades de suministro de CL.
	 
	 
	 

	70
	Verifica que las unidades de suministro identifican el tipo de CL, el Nº del o de los tanques que abastecen cada boca, el Nº de la Boca y de la Isla. (El tamaño de la letra debe ser visible a 2 m).
	
	
	

	71
	Verifica que el o los tanques enterrados se encuentran protegido para resistir la carga exterior, mediante una cubierta protectora de un espesor no inferior a 60 cm de material estabilizado y compactado
	
	
	


     (7)

	ITEM
	ANTECEDENTES A VERIFICAR EN TERRENO
	CUMPLE
	N/A

	
	
	SI
	NO
	

	72
	Verifica que en la instalación se cumplan  las distancias de seguridad.
	 
	 
	 

	73
	Verifica que en la isla de carga se encuentre visible a 2 m desde la posición del conductor la siguiente señalética: "PROHIBIDO FUMAR", PARE EL MOTOR" y “PROHIBIDO CARGAR COMBUSTIBLES A VEHICULOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO CON PASAJEROS EN SU INTERIOR”; y, en el caso de instalaciones del tipo autoservicio: “NO UTILIZAR TELEFONO CELULAR DURANTE EL AUTOSERVICIO”.
	 
	 
	 

	74
	Verifica que existe extintor certificado con carga y  mantención vigente con potencial de apague mínimo 40 BC en cada isla, 1 en el sector de `pozos y otro en la oficina: en todo caso, la cantidad mínima son tres (3) extintores.
	 
	 
	 

	75
	Verifica que cuente con el Manual de Seguridad.
	 
	 
	 

	76
	Verifica que existe Procedimiento de descarga de camiones estanques y  que concuerda  con la instalación
	 
	 
	 

	87
	Verifica que existe supervisor entrenado en las operaciones a cargo de la instalación
	 
	 
	 

	78
	Verifica que existe EPPR  o un ETPR que asesore la instalación (informe frecuencia de sus visitas)
	 
	 
	 

	79
	Verifica que existe el registro de verificación diaria de los volúmenes para cada tanque.
	 
	 
	 

	80
	Verifica que existen registros de las mantenciones realizadas a la instalación eléctrica, surtidores y estanques. (Indicar  Nª de Folio y fecha de la última  mantención).
	 
	 
	 

	81
	Verifica que existe libro de inspección del asesor de seguridad (EPPR ó ETPR).
	 
	 
	 

	82
	Verifica que existen registros de las capacitaciones realizadas al personal.
	 
	 
	 

	83
	Verifica que existen registros de las calibraciones de las unidades de suministro de C.L. (Indicar Nº de Folio y fecha de la última calibración).
	 
	 
	 

	84
	Verifica que las unidades de suministro correspondan a lo informado en la Memoria Descriptiva.
	 
	 
	 

	85
	Tanque sobre superficie: Verifica que cuenta con venteo normal
	 
	 
	 

	86
	Tanque sobre superficie: Verifica que cuenta con venteo de alivio de emergencia.
	 
	 
	 

	87
	Tanque sobre superficie: Verifica que se cumple la distancia mínima de 3 m, entre los muros de contención y el límite de la propiedad. 
	
	
	

	88
	Tanque sobre superficie: Verifica las dimensiones de sistema de prevención de derrames.
	
	
	

	89
	Tanque sobre superficie: Verifica que la salida del tubo de venteo no incida sobre el estanque o edificios.
	 
	 
	 

	90
	Tanque sobre superficie : Verificar que la identificación del estanque sea visible a lo menos desde 15 m
	 
	 
	 

	91
	Tanque sobre superficie. Verificar red de tuberías (material, diámetros, soportaciones, recubrimientos).
	 
	 
	 

	92
	Tanque sobre superficie: Verifica que se “Dispone de válvulas de cierre hermético ubicadas tan cerca del tanque como sea posible”. 
	 
	 
	 

	93
	Tanque sobre superficie: Verifica que las tuberías de llenado que se conectan a través del techo, se prolongan y terminan a una distancia de hasta 15 cm del fondo del tanque.
	
	
	


OBSERVACIONES

	Nº
	Detalle

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


CHECKLIST DECLARACIÓN DE INSTALACIONES FIJAS/MENORES DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

















