## Electroterminal y CCTP
C H E C K L I S T TÉCNICO PRE FISCALIZACIÓN [Electroterminal y CCTP] INFO Norma - Responsabilidad de Instalador Electromovilidad
Ítem | Aspectos verificados | CUMPLE |  |  | OBSERVACIÓN | NORMATIVA
|  | SI | NO | N/A
| FORMULARIO | - | - | - | - | -
1 | Se declara correctamente la información solicitada en el TE-6: a) Infraestructura para uso público/privado b) Tipo de instalación de carga c) Destino Propiedad c) Es el empalme exclusivo para electromovilidad (si/no) d) Datos de Consumos adicionales. |  |  |  |  | Punto 5.2 RIC 15.
2 | La Potencia total declarada indicada en formulario, es igual a potencia detallada en Cuadro de Carga del plano. |  |  |  |  | Punto 5.2 RIC 15.
3 | Cantidad de cargador(es) declarados corresponde(n) a lo observado en diagrama unilineal. |  |  |  |  | Punto 5.2 RIC 15.
4 | Declaración del TE-6 corresponde a una instalación que no tiene actualmente otra declaración en paralelo en revisión. (no está permitido realizar ingresos simultáneos de declaraciones de una misma instalación que se encuentre en trámite) |  |  |  |  | Punto 9.2.9 RIC 19.
| MEMORIA Y ANTECEDENTES | - | - | - | - | -
1 | Se adjuntan planos de la instalación. |  |  |  |  | Punto 6.3 RIC 18.
2 | Se adjunta memoria explicativa |  |  |  |  | Punto 6.2 RIC 18.
3 | Se adjunta autorización de productos de electromovilidad (Resolución Exenta SEC) |  |  |  |  | Punto 3 y 5.8 RIC 15.
4 | Adjunta el informe de imágenes que contiene: a) Frontis y de propiedad b) Tableros Eléctricos de la instalación (Exterior e interior de tableros, Protecciones) c) Canalización aérea y/o subterránea: (Excavación, Zanja, Cámaras, Postes, anclaje, tipo de aislación, etc.) d) Canalizaciones en general y aterrizamientos e) Cargadores (Placa de datos, conector/es) y/o PCS f) Red de Media Tensión (para cuando corresponda) |  |  |  |  | Punto 6.4.2 RIC 18.
| PLANOS | - | - | - | - | -
1 | Formato del plano cumple con la normativa eléctrica vigente. Incluye croquis de ubicación completo o dirección es suficientemente clara para su ubicación (Incluye coordenadas e incluye nota de materiales que requieren certificación) |  |  |  |  | Punto 6.3 RIC 18.
2 | Incluye Diagrama Unilineal (identificación de Tablero eléctrico nuevo o existente y las características de conductores y canalizaciones, caídas de tensión e identificación de protecciones específicas para la instalación de electromovilidad). |  |  |  |  | Punto 6.3.15 RIC 18.
3 | Incluye cuadro(s) de carga (s), cuadros de caída de tensión, cuadro de resumen de láminas y cuadro de resumen de alimentadores |  |  |  |  | Punto 6.3.16, 6.3.17 y 6.3.18 RIC 18.
4 | Incluye plano de planta con la ubicación de tableros, cargadores, canalizaciones y sistema de puesta a tierra. |  |  |  |  | Punto 6.3.1 RIC 18.
5 | Validación del diagrama unilineal a partir del empalme con sus características, además debe incluir valores de ajustes, sistema de gestión de carga |  |  |  |  | Punto 6.3.15 RIC 18.
6 | Validación de los cálculos resultantes cuadros de carga, alimentadores y cuadros de caídas de tensión. |  |  |  |  | Punto 6.3.16, 6.3.17 y 6.3.18 RIC 18.
7 | El tipo de aislamiento y capacidad de transporte del alimentador y los conductores cumplen con la normativa vigente. |  |  |  |  | Punto 6.2.2 y 6.2.10 RIC 2. Punto 5.2.6 RIC 3. Punto 5.1.5.1 RIC 10. Puntos 9.3, 10.2, 10.4, 12.3 RIC 15.
8 | Instalación cuenta con protecciones independientes para cada cargador instalado (Interruptor termomagnético y protector diferencial). |  |  |  |  | Punto 12.5 y 12.6.1, 12.6.2 RIC 15. Punto 5.1.3.5, 5.1.3.6 RIC 10.
9 | Los dispositivos de protección eléctrica están correctamente dimensionados y se cumple con la coordinación y selectividad. |  |  |  |  | 12.6.3 RIC 15
10 | El valor de resistencia de puesta a tierra de servicio y protección (neutralización) informados, cumplen con la normativa técnica RIC 06. |  |  |  |  | Puntos 11.5, 11.6 y 11.7 RIC 15. Puntos 6.1, 6.2 y 7.3 RIC 06 Punto 5.15, 6.6 y 7.7 RIC 06
11 | Las canalizaciones están en conformidad con lo indicado en el RIC 04. |  |  |  |  | Sección 7 RIC 04.
12 | Plano incluye notas con la siguiente información (aplica cuando corresponda): - Utilización de SGC o SPA (indica correctamente puntos de monitoreo del SGC). - Limitación o configuración de la potencia nominal de entrada del Cargador a una potencia inferior. |  |  |  |  | Punto 7.5 RIC 15, Anexo 15.3 del RIC 15
13 | Los CCTP contemplan el sistema de respaldo de emergencia de energía e instalación sobre 1 MW cumple criterios específicos. |  |  |  |  | Puntos 13.5.4, 13.5.5 y 13.5.6 RIC 15.
| TERRENO | - | - | - | - | -
1 | Instalación eléctrica se encuentra ejecutada y concuerda con el proyecto declarado (Diferencias importantes). |  |  |  |  | Punto 9.1.2 RIC 19. Punto 5.2 RIC 15. Artículo 3° A, Ley 18.410.
2 | Existe camarilla de registro o un punto accesible de manera permanente para la medición del sistema de puesta a tierra. |  |  |  |  | Punto 5.15, 6.6 y 7.7 RIC 06.
3 | El valor medido de resistencia de puesta a tierra de protección y de servicio cumple con la norma. |  |  |  |  | Puntos 11.5, 11.6 y 11.7 RIC 15. Puntos 6.1, 6.2 y 7.3 RIC 06. Punto 5.15, 6.6 y 7.7 RIC 06.
4 | Verificar que exista tablero general para el caso de que el tablero de distribución se encuentra a más de 30 metros del empalme. |  |  |  |  | Punto 6.5.2 RIC 02.
5 | Los tableros de CA cumplen con el RIC 02. |  |  |  |  | Puntos 6.1.3, 6.1.4, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.11, 6.2.14 RIC 02.
6 | Verificar que el tablero eléctrico cuenta con las protecciones para cada cargador instalado (Interruptor termomagnético y protector diferencial), las que están bien identificadas. |  |  |  |  | Punto 6.5.3 RIC 02. Punto 8.4 RIC 15.
7 | Verificar que la interconexión entre la instalación de consumo y los alimentadores, subalimentadores o conductores que alimentan a la IRVE garantizan la integridad mecánica del contacto y no quedan sometidos a esfuerzos mecánicos permanentes, ni accidentales. |  |  |  |  | Punto 5.11, 5.25, 5.26 RIC 04.
8 | Los protectores diferenciales operan correctamente. (Verificación con instrumento) |  |  |  |  | Punto 7.6.7.1 RIC 19.
9 | La resistencia de aislamiento de los conductores del IRVE cumplen con los valores exigidos por la norma. (Verificación con instrumento) |  |  |  |  | Puntos 7.3 RIC 19.
10 | Partes metálicas de la instalación se encuentran protegidos contra tensiones peligrosas. Existe continuidad del sistema de puesta a tierra y / o red equipotencial. |  |  |  |  | Puntos 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 RIC 02. Punto 7.2 RIC 06. Puntos 7.10.26, 7.11.19, 7.12.4 RIC 04.
11 | Verificar que las canalizaciones y conductores cumplen las disposiciones normativas. |  |  |  |  | Puntos 7.12 RIC 01, 5.1.2 y 5.1.7 RIC 03. Sección 7 y puntos 5.5 y 5.7 RIC 04.
12 | La IRVE y sus componentes cumplen con el etiquetado, señaléticas, procedimientos de recarga requeridos en el pliego técnico RIC 15 (en forma legible e indeleble). |  |  |  |  | 13.3.7, 13.4.5 RIC 15. 16 RIC 15
13 | Las pruebas correspondientes a señales de comunicación de Piloto de Control (CP) y Piloto de Proximidad (PP), para el caso de conector Tipo 2. |  |  |  |  | Punto 5.3 RIC 15.
14 | Comprobar que productos autorizados y declarados en TE-6 sean iguales a productos instalados (ver modelo, marca y potencia). |  |  |  |  | Punto 6.2.4.1 del RIC 18.
15 | Verificar que la configuración y regulación del sistema de gestión de carga (SGC) o del sistema de protección de acometida general para la instalación (SPA) se corresponda lo declarado. |  |  |  |  | Punto 7.5 RIC 15, Anexo 15.3 del RIC 15

## Reglas TE-6 Vigente
REGLAS DE NEGOCIO
| PASO TE-6 | Paso 3 | Paso 5 | Paso 5
| PREGUNTA TE-6 | Tipo de instalación de carga: | Tipo de construcción: | Potencia declarada
Tipo de Checklist | Instalación Privado - Habitacional (≤20kW) | Vivienda Individuales | *INDIVIDUAL | ≤20kW
| Instalación Privado - General | Edificios o conjunto habitacional Vivienda Individuales | *EDIFICIO *CONJUNTO | Sin restricción
|  | Vivienda Individuales | *INDIVIDUAL | >20kW
| Instalación Electroterminal y CCTP | Electroterminales Centros de carga para transporte Público (CCTP) | *INDIVIDUAL *EDIFICIO *CONJUNTO | Sin restricción
| Instalación Pública | Autoservicio con Acceso a público Electrolineras | *INDIVIDUAL *EDIFICIO *CONJUNTO | Sin restricción