| Formulario N° | 21 | PROTOCOLO DE PUESTA EN SERVICIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DE PROCESO |  |  |  |  |  |
| N° Proceso de Conexión (1) : |  |  |  | N° Solicitud(2): |  |

| RESUMEN DEL PROCESO DE CONEXIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha Informe Criterio Conexión: |  | N° Solicitud Informe Criterio Conexión(3): |  |
| Fecha de Notificación Conexión: |  | N° Solicitud Notificación Conexión(4): |  |

| DATOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA |  |  |  |
| Nombre Empresa: |  |  |  |
| RUT: |  | Giro: |  |
| Código SII: |  | Código Postal: |  |
| Dirección Empresa: |  |  |  |
| Comuna: |  | Región: |  |
| Correo Electrónico: |  | Teléfono: |  |
| DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |
| Nombre: |  | RUN: |  |
| Dirección: |  |  |  |
| Comuna: |  | Región: |  |
| Correo Electrónico: |  | Teléfono: |  |
| DATOS DEL INGENIERO RESPONSABLE |  |  |  |
| Nombre: |  | Cargo: |  |
| Correo Electrónico: |  | Teléfono: |  |

| DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE |  |  |  |
| Nombre Empresa: |  |  |  |
| RUT: |  | Giro: |  |
| Código SII: |  | Código Postal: |  |
| Dirección: |  |  |  |
| Comuna: |  | Región: |  |
| Correo Electrónico: |  | Teléfono: |  |
| IDENTIFICACIÓN DEL OPERADOR DEL PMGD |  |  |  |
| Nombre Empresa: |  | RUT: |  |
| Dirección: |  |  |  |
| Comuna: |  | Región: |  |
| Correo Electrónico: |  | Teléfono: |  |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONSTRUCTOR DEL PMGD |  |  |  |
| Nombre Empresa: |  | RUT: |  |
| Dirección: |  |  |  |
| Comuna: |  | Región: |  |
| Correo Electrónico: |  | Teléfono: |  |

| DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PMGD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: |  |  |  |  |
| Dirección: |  |  |  |  |
| Comuna: |  |  | Región: |  |
| Alimentador: |  |  | Subestación Distribución: |  |
| Código Alimentador (PIP) (5): |  |  | Código Subestación (PIP) (6): |  |
| Potencia a Inyectar MW: |  |  | Potencia Instalada MW: |  |
| Medio de Generación (7): | ERNC | Convencional | Energético Primario (8): |  |
| Red de distribución posee una restricción técnica en ICC |  |  | Si | No |
| Limitación asociada a análisis de transmisión zonal en ICC |  |  | Si | No |

| ESTADO DE LA PUESTA EN SERVICIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿La Puesta en Servicio se realizó con éxito? |  | Si | No |
| Puesta en Servicio a Potencia Reducida: |  | Si | No |
| Potencia autorizada de puesta en servicio en |  |  | [kW] |
|  | En el caso de puesta en servicio fallida |  |  |
| La Puesta en Servicio fallida es atribuible a: |  | PMGD | Distribuidora |
|  | Existen divergencias respecto a la información declarada en la Notificación de Conexión. |  |  |
|  | Complicación técnica que no permite la conexión del PMGD. |  |  |
|  | Externalidad que afecto a la Puesta en Servicio y la fecha acordada entre las partes. |  |  |
|  | Falla del sistema de protecciones RI |  |  |
|  | Otros: |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |

| PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO REALIZADAS (9) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción de pruebas (según artículo 8-9 de la NTCO) | Realizada |  |
| Respuesta a tensión y frecuencias anormales. | Si | No |
| Respuesta a sobrecorrientes residuales y de fase. | Si | No |
| Pruebas de aislamiento. | Si | No |
| Prueba de formación fortuita de isla eléctrica. | Si | No |
| Limitación de inyecciones de potencia y disparo transferido. | Si | No |
| Pruebas de inyección de energía. | Si | No |
| Pruebas del equipamiento de respaldo del sistema de medida. | Si | No |

| CUMPLIMIENTO EXIGENCIAS TÉCNICAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿El Coordinador Eléctrico Nacional autorizó el inicio de la Puesta en Servicio? |  | Si | No |
| ¿Las instalaciones son coherentes con la información técnicas presentada en la DeC? |  | Si | No |
| ¿Cumple con las exigencias establecidas en el art.8-23 de la NTCO? |  | Si | No |
| ¿El interruptor de acoplamiento cumple con los requerimientos del Art. 7-7 de la NTCO? |  | Si | No |
| ¿El ajuste de las protecciones RI cumple con los requerimientos del Art. 7-16 de la NTCO? |  | Si | No |
| ¿El ajuste de las protecciones RI cumple con los requerimientos del Art. 7-17 de la NTCO? |  | Si | No |
| ¿La Instalación de Conexión dispone de protecciones contra descargas atmosféricas, de acuerdo con el artículo 7-8 de la NTCO? |  | Si | No |
| ¿El desconectador de la Instalación de Conexión está ubicado en el Punto de Conexión del PMGD y es accesible, de acuerdo con el artículo 7-8 de la NTCO? |  | Si | No |
| ¿La primera estructura del Empalme del PMGD tiene el letrero “Peligro Generador Conectado”, visible al menos desde 20 metros, ¿de acuerdo con el artículo 7-8 de la NTCO? |  | Si | No |
| ¿La Instalación de Conexión posee una alimentación desde el Sistema de Distribución y un Sistema Independiente para Servicios Auxiliares, de acuerdo con el artículo 7-6 de la NTCO? |  | Si | No |
| ¿Los condensadores de compensación de reactivos instalados junto al PMGD cumplen con los criterios de sincronización señalados en el art. 7-25 de la NTCO? |  | Si | No |
| ¿El PMGD dispone de los sistemas de comunicación para establecer vínculos con la Empresa Distribuidora u otras instalaciones PMGD, de acuerdo con el art 7-21 de la NTCO? |  | Si | No |
|  | En el caso de PMGD con gestión horaria con sistema de almacenamiento. |  |  |
| ¿Las instalaciones cumplen con las exigencias indicadas por la Empresa Distribuidora, de acuerdo con el artículo 94° del D.S. N°88? |  | Si | No |
| ¿Las instalaciones cumplen con las exigencias técnicas establecidas en el Oficio Circular Electrónico N°232.140 de la Superintendencia o la disposición definitiva que la reemplace? |  | Si | No |

| PARAMETROS DE LAS PROTECCIONES: SOBRECORRIENTE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo de Relé: |  |  | Fabricante de Relé: |  |  |  |
|  | Características de protección de sobrecorriente de fase (principal) |  |  |  |  |  |
| Función ANSI: |  |  | Estándar/Curva: |  |  |  |
| Corriente de Disparo (A): |  |  | Curva de Ajuste: |  |  |  |
| Multiplicador: |  |  | Sumador: |  |  |  |
| - Función de protección integra operación en corriente de tiempo definido: |  |  |  |  | Si | No |
| Corriente de Ajuste (kA): |  |  | Tiempo Definido (s): |  |  |  |
|  | Características de protección de sobrecorriente residual (principal) |  |  |  |  |  |
| Función ANSI: |  |  | Estándar/Curva: |  |  |  |
| Corriente de Disparo (A): |  |  | Curva de Ajuste: |  |  |  |
| Multiplicador: |  |  | Sumador: |  |  |  |
| - Función de protección integra operación en corriente de tiempo definido: |  |  |  |  | Si | No |
| Corriente de Ajuste (kA): |  |  | Tiempo Definido (s): |  |  |  |
|  | Características de protección de tensión homopolar (principal) |  |  |  |  |  |
| Modelo de Relé: |  |  | Fabricante de Relé: |  |  |  |
| Voltaje de Ajuste (%Vn): |  |  | Tiempo Definido (s): |  |  |  |

| PARÁMETROS DE LAS PROTECCIONES RI: DESCONEXIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo de Relé |  |  |  |  | Fabricante de Relé |  |  |  |  |
| Rango Tensión Ajustado (% de Vn) |  |  | Rango Tensión (% de Vn) | Tiempo Ajustado Despeje (s) |  | Tiempo Despeje (s) |  | Opera Correctamente |  |
| UV2: |  |  | V < 50 |  |  |  |  | Si | No |
| UV1: |  |  | 50 ≤ V ≤ 90 |  |  |  |  | Si | No |
| OV1: |  |  | 100 < V < 120 |  |  |  |  | Si | No |
| OV2: |  |  | V ≥ 120 |  |  |  |  | Si | No |
| Rango Frecuencia Ajustado (% de Hz) |  |  | Rango Frecuencia (% de Hz) | Tiempo Ajustado Despeje (s) |  | Tiempo Despeje (s) |  | Opera Correctamente |  |
| OF2: |  |  | f > 51,5 |  |  |  |  | Si | No |
| OF1: |  |  | 51,5 ≤ f < 51,0 |  |  |  |  | Si | No |
| UF1: |  |  | 49,0 ≤ f < 47,5 |  |  |  |  | Si | No |
| UF2: |  |  | f < 47,5 |  |  |  |  | Si | No |

| PARÁMETROS DE LAS PROTECCIONES RI: RECONEXIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Densidad Red | Rango Tensión Ajustado (% de Vn) | Rango Tensión (% de Vn) | Tiempo Ajustado Reconexión (min) | Tiempo Reconexión (min) | Opera Correctamente |  |
| Media/Alta |  | 0,94 ≤ Vn ≤ 1,06 |  | < 5 minutos | Si | No |
| Baja/Muy Baja |  | 0,92 ≤ Vn ≤ 1,08 |  | < 5 minutos | Si | No |
| Densidad Red | Rango frecuencia Ajustado (Hz) | Rango Tensión (Hz) | Tiempo Ajustado Reconexión (min) | Tiempo Reconexión (min) | Opera Correctamente |  |
| Media/Alta |  | 49,6 ≤ f ≤ 50,4 |  | < 5 minutos | Si | No |
| Baja/Muy Baja |  | 49,6 ≤ f ≤ 50,4 |  | < 5 minutos | Si | No |

| PARÁMETROS DE LAS PROTECCIONES RI: ANTI-ISLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo de Relé |  |  |  | Fabricante de Relé |  |  |  |  |
| Densidad Red | Tipo |  | Rango | Valor Ajustado | Unidad |  | Cumple Rango |  |
| Salto Vector (*) |  |  | 0° a 18° |  | Grados |  | Si | No |
| Rocof (*) |  |  | 0 a 1 Hz/s |  | Hz/s |  | Si | No |
| Resultado de prueba de operación de protección anti-isla: |  |  |  |  | Milisegundos |  | Si | No |

| EQUIPAMIENTO DE MEDICIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿El equipo de medida del PMGD cumple con la exactitud de medida exigida para facturación, de acuerdo con el Título de “Sistema de Medidas de Transferencias Económicas” de la NTSyCS? |  | Si | No |
| ¿Los transformadores de corriente y de potencial para medida consideran la configuración señalada en el art. 7-14 de la NTCO? |  | Si | No |
| ¿El sistema de medida del PMGD cumple con el enlace de comunicación a la PRMTE del Coordinador Eléctrico Nacional, de acuerdo con art. 7-14 de la NTCO? |  | Si | No |
| ¿El propietario del PMGD y la Empresa Distribuidora han suscrito el Contrato de Conexión y Operación Respectivo? |  | Si | No |
|  | Identificación del equipo del equipo de medida. |  |  |
| Tipo de Medidor: |  |  |  |
| Serie de Medidor: |  |  |  |
| Sellos del Medidor: |  |  |  |

COMENTARIOS Y ACLARACIONES ADICIONALES

| ENVIO Y RECEPCIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EMPRESA SOLICITANTE |  | EMPRESA DISTRIBUIDORA |  |
| FIRMA / TIMBRE |  | FIRMA / TIMBRE |  |
| Nombre Instalador: |  | Nombre Encargado: |  |
| RUN Instalador: |  | RUT Empresa Distribuidora: |  |
| Fecha: |  | Fecha: |  |
| Lugar: |  | Lugar: |  |
| Nombre Constructor: |  | Nombre Supervisor: |  |
| Operador PMGD: |  | RUN Supervisor: |  |

| CONSIDERACIONES |  |
| --- | --- |
| (1) | Número único de proceso de conexión otorgado por la Empresa Distribuidora para identificar la solicitud de conexión del interesado o modificar las condiciones previamente establecidas para la conexión u operación del PMGD. |
| (2) | Número único asignado por la Empresa Distribuidora para identificar el presente formulario, esto mientras no se encuentre habilitada la Plataforma de Procesos de Conexión de PMGD. |
| (3) | Número único de documento asignado por la Empresa Distribuidora para el Formulario N°14. La codificación debe ser asignada por Distribuidora mientras no se encuentre habilitada la “Plataforma de Conexión”. |
| (4) | Número único de documento asignado por la Empresa Distribuidora para el Formulario N°19. La codificación debe ser asignada por Distribuidora mientras no se encuentre habilitada la “Plataforma de Conexión”. |
| (5) | Código único asignado por la Distribuidora al alimentador de distribución de acuerdo con la Plataforma de Información Pública. |
| (6) | Código único asignado por la Distribuidora a la Subestación Primaria de Distribución de acuerdo con la Plataforma de Información Pública. |
| (7) | Debe especificar si el sistema es Convencional o Basado en ERNC. |
| (8) | Debe indicar la fuente de energía primaria: Solar, Eólica, Hidroeléctrica, Diesel. Otros. |
| (9) | El presente formulario deberá ser considerado como informe de pruebas periódicas señalado en el artículo 9-1 de la NTCO, cual deberá registrar la fecha y firma del encargado de realizar las pruebas. Asimismo, se deberá indicar el código id y nemotécnico de la central dado por el CEN. |
| Para más información acceda a https://www.sec.cl/pequenos-medios-de-generacion/ |  |